## 様式-4の1,2
(様式－4の1) |  |  |  |  | (様式－4の2)
GX形継手チェックシート 【直管・ライナ・異形管・Ｐ－Ｌｉｎｋ・Ｇ－Ｌｉｎｋ】 |  |  |  |  | GX形継手チェックシート 【継輪】
|  | 工事名 |  |  |  | 工事名
|  | 配管図№・測点№ |  | ～ |  | 配管図№・測点№ | ～
|  | 呼び径・管種 |  |  |  | 呼び径・管種
|  | 施工期間 |  | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日 |  | 施工期間 | 令和 年 月 日 ～ 令和 年 月 日
| 判断基準： |  | ※1 挿し口突部の無い挿し口を異形管受口と接合する場合は、G-Linkを使用すること。
※2 受口端面～ゴム輪間隔（ｂ）が表に示す合格範囲内であること。また、曲げ接合してチェック
ゲージがゴム輪位置まで挿入できない場合は、チェックできなかったことを記載する。
※3 ライナが受口奥部に当たっていることを確認する。
※4 接合直後にマーキング（白線）位置が全周にわたり受口端面の位置にあるか確認する。
※5 挿入量目安線（赤線）と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であるか確認する。
※6 挿し口外周へ受口端面位置の白線を表示したか確認する。
※7 挿し口を異形管受口に挿入し、ストッパを取り外した後、挿し口を上下左右に振って抜けな
いことを確認する。
※8 受口端面と押輪またはG-Linkの施工管理用突部との間に0.5mm以上の隙間がないこと。
※9 一方から順次配管していく場合にはL'寸法、せめ配管の場合はy1寸法を記入すること。
b寸法の合格範囲
b寸法の合格範囲
直管
P-Link
G-Linkを使用する場合
異形管
①
（i）一方から順次配管していく場合
（ii）せめ配管の場合
G-Linkを使用する場合
③
⑤
⑦
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

## 様式-4の3
(様式－4の3) | [7 empty] | （No. |  | ） | (様式－4の3) | [7 empty] | （No. |  | ）
| GX形継手チェックシート 【直管・ライナ・異形管・継輪・ﾌﾗﾝｼﾞ・Ｐ－Ｌｉｎｋ・Ｇ－Ｌｉｎｋ（φ75～450）共通】 | [10 empty] | GX形継手チェックシート 【直管・ライナ・異形管・継輪・ﾌﾗﾝｼﾞ・Ｐ－Ｌｉｎｋ・Ｇ－Ｌｉｎｋ（φ75～450）共通】
| 工事名 |  |  |  | 現場代理人 | 配管作業主任者 | 配管技士 |  |  |  |  | 工事名 |  |  |  | 現場代理人 | 配管作業主任者 | 配管技士
| 配管図№・測点№ | [10 empty] | 配管図№・測点№
| 呼び径・管種 | [10 empty] | 呼び径・管種
施工月日 | [10 empty] | 施工月日
管№および形状 | [10 empty] | 管№および形状
略図 | [10 empty] | 略図
挿し口突部の有無※1 | [8 empty] | - |  | 挿し口突部の有無※1 | [8 empty] | -
清掃・異物の除去 | [8 empty] | - |  | 清掃・異物の除去 | [8 empty] | -
滑剤 | [8 empty] | - |  | 滑剤 | [8 empty] | -
接着剤使用の有無(ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ) | [8 empty] | - |  | 接着剤使用の有無(ﾌﾗﾝｼﾞｶﾞｽｹｯﾄ) | [8 empty] | -
受口溝（ロックリング）・ストッパの確認 | [8 empty] | - |  | 受口溝（ロックリング）・ストッパの確認 | [8 empty] | -
挿し口の挿入量の明示 | [10 empty] | 挿し口の挿入量の明示
白線A,Bの明示 | [10 empty] | 白線A,Bの明示
直管･ライナ・Ｐリンク |  | 受口面～ゴム輪 間隔（ｂ）※2 |  | 全周ﾁｪｯｸ | [6 empty] | 直管･ライナ・Ｐリンク |  | 受口面～ゴム輪 間隔（ｂ）※2 |  | 全周ﾁｪｯｸ
|  |  |  | ① | [10 empty] | ①
|  |  |  | ② | [10 empty] | ②
|  |  |  | ③ | [10 empty] | ③
|  |  |  | ④ | [10 empty] | ④
|  |  |  | ⑤ | [10 empty] | ⑤
|  |  |  | ⑥ | [10 empty] | ⑥
|  |  |  | ⑦ | [10 empty] | ⑦
|  |  |  | ⑧ | [10 empty] | ⑧
フランジ 直管・Ｐリンク |  | 受口面～白線 間隔（ａ） (フランジ継手RF-GF ﾒﾀﾙﾀｯﾁすきまゲージ1mm厚ﾁｪｯｸ) |  | ① | [6 empty] | フランジ 直管・Ｐリンク |  | 受口面～白線 間隔（ａ） (フランジ継手RF-GF ﾒﾀﾙﾀｯﾁすきまゲージ1mm厚ﾁｪｯｸ) |  | ①
|  |  |  | ③ | [10 empty] | ③
|  |  |  | ⑤ | [10 empty] | ⑤
|  |  |  | ⑦ | [10 empty] | ⑦
直管 （ライナ） |  | ライナ位置の確認（ｄ部）※3 | [8 empty] | 直管 （ライナ） |  | ライナ位置の確認（ｄ部）※3
|  | マーキング（白線）位置の確認※4 | [10 empty] | マーキング（白線）位置の確認※4
|  | 挿入量目安線(赤線)と受口端面 間距離の確認(異形管挿し口)※5 | [10 empty] | 挿入量目安線(赤線)と受口端面 間距離の確認(異形管挿し口)※5
|  | マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※6 | [10 empty] | マーキング（白線）の明示 （異形管挿し口）※6
異形管・継輪 |  | ストッパの引き抜き | [8 empty] | 異形管・継輪 |  | ストッパの引き抜き
|  | 抜け出しﾁｪｯｸ(挿し口突部有)※7 | [6 empty] | - |  |  |  | 抜け出しﾁｪｯｸ(挿し口突部有)※7 | [6 empty] | -
|  | Ｔ頭ボルト | 本数 | [9 empty] | Ｔ頭ボルト | 本数
|  | 受口端面～ 施工管理用突部 の隙間※8 | 箇所数 | [9 empty] | 受口端面～ 施工管理用突部 の隙間※8 | 箇所数
|  |  | 隙間ゲージ確認 | [10 empty] | 隙間ゲージ確認
継輪 |  | 両挿し口端の 間隔(ｙ1)※9 | ① | [7 empty] | 継輪 |  | 両挿し口端の 間隔(ｙ1)※9 | ①
|  |  | ③ | [10 empty] | ③
|  |  | ⑤ | [10 empty] | ⑤
|  |  | ⑦ | [10 empty] | ⑦
|  | 受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′）※9 | ① | [9 empty] | 受口端面～ 白線の間隔 （Ｌ′）※9 | ①
|  |  | ③ | [10 empty] | ③
|  |  | ⑤ | [10 empty] | ⑤
|  |  | ⑦ | [10 empty] | ⑦
継輪用特押･フランジ Pリンク・Gリンク |  | 爪、押しボルトの確認 (P-Link・G-Link・継輪用特殊押輪) | [8 empty] | 継輪用特押・フランジ Pリンク・Gリンク |  | 爪、押しボルトの確認 (P-Link・G-Link・継輪用特殊押輪)
|  | ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認 | [10 empty] | ゴム輪、押輪またはG-Linkの確認
|  | 押しボルト(100N・m) (フランジは全ﾎﾞﾙﾄ) | 本数 | [9 empty] | 押しボルト(100N・m) (フランジは全ﾎﾞﾙﾄ) | 本数
|  |  | ﾄﾙｸ確認 | [10 empty] | ﾄﾙｸ確認
判定 | [8 empty] | - |  | 判定 | [8 empty] | -
備考 | [10 empty] | 備考
5
4
5
13
挿し口突部の「有」・「無」の区別を記入する。※挿し口突部が「無」の場合には、P-Linkもしくは挿し口リングを使用する。
接合要領書に従って、管を清掃したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、滑剤を塗布したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、受口溝、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ﾛｯｸﾘﾝｸﾞﾎﾙﾀﾞ（直管受口の場合）又はﾛｯｸﾘﾝｸﾞ、ｽﾄｯﾊﾟ（異形管、継ぎ輪の場合）を確認したら「OK」を記入する。
のみ込み量の実測値(X)を白線で明示したら「OK」を記入する。(P-Link・ﾗｲﾅ付直管受口の場合)
全周にわたってb寸法が合格範囲に入っていれば「OK」を記入する。
ﾗｲﾅが受口奥部に当たっていたら「OK」を記入する。
ﾏｰｷﾝｸﾞ(白線)位置が全周にわたり受口端面の位置にあれば「OK」を記入する。
挿入量目安線(赤線)と受口端面間距離が全周にわたり10mm以下であれば「OK」を記入する。
ｽﾄｯﾊﾟを引き抜いたら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、挿し口が抜け出さないことを確認したら「OK」を記入する。
締め付けたT頭ﾎﾞﾙﾄの本数(本)を記入する。
押輪の施工管理用突部と受口端面の隙間を隙間ゲージで確認した箇所数(箇所)を記入する。
接合要領書に従って、隙間のないことを隙間ゲージで確認したら「OK」を記入する。
両挿し口の間隔(y1)(mm)を記入する。(せめ配管の場合)
挿し口白線Bと受口端面の間隔(L')(mm)を記入する。(順次配管の場合)
接合要領書に従って、爪および押しﾎﾞﾙﾄを確認したら「OK」を記入する。
接合要領書に従って、ｺﾞﾑ輪、押輪またはG-Linkを確認したら「OK」を記入する。
締め付けたﾎﾞﾙﾄの本数(本)を記入する。
ﾎﾞﾙﾄを既定のﾄﾙｸで締め付ければ「OK」を記入する。
全てのチェック項目を満足していれば「OK」を記入する。
白線A,Bを明示したら「OK」を記入する。(切管挿し口に接合する場合)
ｶﾞｽｹｯﾄの仮止めに接着剤を使用したら「有」、使用しなければ「無」を記入する。
のように受口端面から白線Bまでの間隔(a)(mm)を記入する。または、 のように受口端面からP-Link直部受口端までの間隔(a)(mm)を記入する。
ﾌﾗﾝｼﾞ継手RF-GFの場合、ﾌﾗﾝｼﾞ面間のすきまに1mm厚のすきまゲージが入らなければ「OK」を記入する。
挿し口外周に受口端面位置の白線を明示したら「OK」を記入する。
※明示する場合
P-Link・直(ラ)(受) - 直管(挿)
異形管(受) - 直管・異形管(挿)
※明示しない場合
直(ラ)(受) - 異形管(挿)
直管(受) - P-Link(挿)
※直管（ライナ） - 直管
※直管（ライナ） - 異形管
4
13
5
7
8
1
3
2
4
5
6
4
5
6
6
10
11
16
15
14
9
12
17
4
5
7
8
1
3
2
4
6
6
6
10
9
4
12
17
4
15
14
12
17
4
12
17
4
11
16
のように受口端面からゴム輪までの間隔(b)(mm)を記入する。
1
3
2
4
5
4
※直管（ライナ） - 異形管